Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ООО «ППК «Глобальные Энергетические Системы»

СРО-П-160-13082010 № 602 от 27.07.2016 г.

Проект планировки и межевания территории

по объекту:

«Газоснабжение жилых домов в квартале

жилой застройки по ул. Речная и Полевая.

Распределительный газопровод»

Стадия: ПП

Шифр:  5-21-02-06-2017-ПП

Генеральный директор                                                         Смирнов А.С.

Главный инженер проекта                                                  Буймистр А.М.

Челябинск 2017 г.

| РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес строительства | Челябинская обл., Еткульский район, с. Колга |
| 2 | Наименование объекта | Газоснабжение жилых домов в квартале жилой застройки по ул. Речная и Полевая. Распределительный газопровод с. Коелга Еткульского района Челябинской области |
| 3 | Постановление о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) |  |
| 4 | Заказчик | Администрации Коелгинского сельского поселения |
| 5 | Проектная организация | ООО «ППК «ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»» |
| 6 | Автор проекта | Мухаматханов Р.М. |
| 7 | Стадия | Проект |
| 8 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 9 | Общая площадь земельного участка для размещения объекта капитального строительства | 9310,0 м2 |
| 10 | Намечаемые сроки строительства | 2017 г. |
| 11 | Адреса: |  |
|  | Заказчик: | 456576 Челябинская область, Еткульский район, с.Коелга ул.Советская, д.7 |
|  | Проектная организация: | 454091 Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 9 А |
| 12 | Телефоны: |  |
|  | Заказчик: | +7 (351) 459-22-34 |
|  | Проектная организация: | +7 968 127-40-96 |

СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Основная часть проекта планировки территории с проектом межевания территории. Положение о размещении планируемого объекта капитального строительства.

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика

2. Сведения о размещении объекта на территории

3. Сведения о пересечениях планируемого к размещению объекта с другими объектами капитального строительства (ОКС)

II.  Основная часть проекта планировки территории с проектом межевания территории. Графическая часть.

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектный план |  | 1:500 |
| 2. | Схема межевания |  | 1:500 |

III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории с проектом межевания территории.  Пояснительная записка.

1. Исходно-разрешительная документация

2. Исходные данные

3. Обоснования размещения проектируемого объекта

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории с проектом межевания территории. Графическая часть.

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта расположения элемента планировочной структуры | Лист 1 ПП | 1:2000 |
| 2 | Карта расположения объекта местного значения. | Лист 2 ПП | 1:500 |
| 3. | Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | Лист 3 ПП | 1:500 |
| 4 | Карта смежных земельных участков | Лист 1 ПМ | 1:2000 |
| 5 | Проект межевания | Лист 2 ПМ | 1:500 |

СОДЕРЖАНИЕ

- Основная часть проекта планировки территории с проектом межевания  территории. Положение о размещении планируемого объекта      капитального    строительства.

Общая часть……………………………………………………………………..6

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика……………………….9

1.1 Основные технические параметры объекта……………………………….9

1.2. Исходно-разрешительная документация…………………………………12

2. Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории…………...13

2.1 Климатическая характеристика территории…………………………...…16

2.2 Технико-экономические характеристики ………………………………...18

2.3 Характеристика планируемого развития территории……………………19

2.3.1 Предложение по установлению сервитутов………………………...….21

2.3.2 Краткая характеристика формируемого земельного участка………....22

### 3.  Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков по их реализации…………………………………………..23

### 3.1 Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования………………………………………………………………………….23

### Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных  для размещения линейного объекта……………………………………………… 23

### 3.3  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия………..23

### 3.4  Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне…………………………………………………………………………………24

  - Мероприятия по сохранению охраны окружающей среды……………. 27

  - Воздействие объекта на атмосферный воздух…………………………..28

- Сведения о пересечениях планируемого к размещению объекта с

другими  объектами капитального строительства (ОКС)……………...…… 29

II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории с проектом

межевания территории.  Пояснительная записка.

5. Исходно-разрешительная документация…………………………….……. 30

6. Обоснования размещения проектируемого объекта……………………… 31

6.1 Обоснование параметров объекта, планируемого к размещению……… 31

6.2 Обоснование размещения объекта на планируемой территории………. 33

6.3 Контроль за строительством и приемка выполненных работ……….….. 33

6.4 О защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне…... 35

6.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

и межевания территории…………………………………………………  37

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории…………… 38

7.1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание…  38

7.1.1 Территории с особыми условиями использования…………………….  38

7.2 Предложения по установлению сервитутов на период проектирования и

строительства объекта………………………………………………...…….39

7.3 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ1……………39

7.4 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ2……………40

7.5 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ3……………40

7.6 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ4……………40

7.7 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ5……………40

7.8 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ6……………42

III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории с проектом

межевания территории. Графическая часть.

8    Графическая часть…………………………………………………………. 43

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИИ

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Общая часть

Проект планировки территории с проектом межевания территории выполнен на основании  выполнен на основании Постановления  Правительства Рф №87.

Проектирование выполнялось в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, СП 42. 13330. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*), СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», и другой градостроительной документацией.

Подготовка проекта межевания территорий осуществлялась применительно к незастроенным территориям, расположенным в землях сельскохозяйственного назначения. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществлялась в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществлялась в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости (МСК-74).

Основными задачами проекта является:

- обеспечение устойчивого развития животноводческого комплекса;

- выделения элементов планировочной структуры;

- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект выполнен согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (действ. ред. от 29.06.2015г.);

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ (ред. 08.03.2015г.);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

• СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»  от 20 ноября 2000 г. N 878;

• Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». №160 от 24 февраля 2009 г.;

• СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

• Письмо Председателя правительства Челябинской области № 02/470 от      03.02.2014 г. о правилах предоставления земельных участков для капитального строительства (в том числе для строительства и размещения линейных объектов);

• ГОСТ 2.501-88 «Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения»;

• СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (взамен СанПиН 2.1.4.027-95);

• СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

• СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

• СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

• СНиП II.89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий";

• СП 42. 13330. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*);

• СТО Газпром 2-1.12-386-2009 Порядок разработки проекта рекультивации при строительстве объектов распределения газа;

• СП 42-102-2004г. "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб";

• Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150;

• Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"(в редакции, актуальной с 1 апреля 2015 г.).

•Правила охраны линий и сооружений связи,ОСТН-600-93, ВСН-116-93

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика

1.1 Основные технические параметры объекта

Проект планировки с проектом межевания территории выполнен в соответствии с предоставленной схемой «Газоснабжение жилых домов в квартале жилой застройки по ул. Речная и Полевая. Распределительный газопровод».  Все технические решения, принятые в проекте планировки территории, соответствуют ранее принятым решениям в данной схеме.

Начальная точка проектируемого газопровода - место присоединения к существующим газораспределительным сетям - определена согласно полученным Технические условия  на подключение к газораспределительной сети.

Данным проектом предусматривается строительство:

Сооружение газопровода подземной прокладки (высокого давления) предусмотрено из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметром 63х5,8 мм по ГОСт Р 50838-2009, протяженностью 375 м.

Сооружение газопровода низкого давления предусмотрено из труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 диаметром 110х6,3 мм – 205 м, ПЭ80 ГАЗ SDR11 диаметром 63х5,8 мм – 375 м по ГОСТ Р 50838-2009, стальных по ГОСТ 10704-2001 диаметрами: 108х4,0мм – 5 м, 57х3,5 мм – 5 м.

Отключающие устройства предусмотренные на высокое давление:

Кран надземный Ду 50 мм – 1 шт.

Отключающие устройства предусмотренные на высокое давление:

Задвижка 30с41нж тип ЗКЛ2 Ду 50 мм – 2 шт.

- Для определения местонахождения подземного газопровода проектом предусмотреть установку опознавательных знаков на участках пересечений с автомобильной дорогой дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Опознавательные знаки устанавливаются: на  углах поворота, в местах ответвлений газопровода, местах изменения диаметра, установки сооружений, принадлежащих газопроводу.  Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1.5 м или другие постоянные ориентиры.

В соответствии «Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. №878  для проектируемых газопроводов устанавливается охранная зона – территория, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, для ПГБ – 10м. В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи  и т.д.

Пересечения газопровода с существующей автодорогой  выполняется открытым способом, с заключением газопровода в футляр.

Прокладка газопровода предусматривается без переустройства существующих коммуникаций.

Последовательность строительства линейного объекта, намечаемые этапы строительства.

Подготовительный период

До начала производства основных строительно-монтажных работ на объекте следует выполнить комплекс подготовительных работ, связанных с освоением строительной площадки и обеспечивающих ритмичное ведение строительного производства, а именно:

- получение от заказчика разрешения на производство работ;

- перебазировка строительной организации от места ее постоянной дислокации к месту производства работ;

- создание геодезической разбивочной основы;

- расчистка и подготовка территории;

- обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства;

- обеспечение площадки строительства источниками противопожарного водоснабжения.

Не менее чем за 10 дней до начала строительства заказчик обязан передать подрядчику закрепленные на площадке строительные пункты и знаки геодезической строительной основы.

Знаки геодезической основы должны:

- располагаться вне зон, предназначенных для строительства запроектированных сооружений;

- находиться под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью.

Основной период

В основной период строительства включает в себя в 1 этап:

– подготовительные работы, планировку территории,  установку ограждений, завоз труб на участок.

– земляные работы, включающие снятие растительного слоя, рытье траншей, приямков для сварки неповоротных стыков.

– монтажные работы, включающие устройство постели под газопровод, укладку труб в траншею, сварку стыков, установку арматуры.

– испытание газопровода. В этом комплексе производятся работы по  проверке уложенного газопровода на глубину заложения, соблюдение уклонов, качество изоляции. Производится присыпка газопровода на 200 мм песчаным грунтом, испытание газопровода на герметичность и изоляция неподвижных стыков.

– в этом комплексе работ производится засыпка траншей с укреплением грунта, разравнивание растительного грунта с засевом трав, снятие ограждений и другие работы по приведению трассы.

Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовки территории.

В процессе строительства газопровода, существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается, т.к., трасса газопровода, в основном, прокладывается по свободной от застройке территории. Строительство газопровода, на антропогенную нагрузку и ландшафт территории, существенного влияния не окажет.

В проектной документации не предусматривается снос зеленых насаждений.

После окончания монтажа газопровода необходимо восстановить почвенно-растительного слоя грунта

Строительный мусор должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления

1.2 Исходно-разрешительная документация

Исходные данные и условия для подготовки  проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта:

- Техническое задание, выданное Заказчиком;

- Технические условия № КРК: ТУ-3/17 от 26.04.2017 на подключение к   газораспределительной сети объекта газификации природным газом, выданные ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК» Филиал г. Коркино;

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Челябинск ТИСИЗ».

- Инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО НПФ «УралГеоКадастр» (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер № СРОСИ-И-02379.3-25052015 от 25.05.2015 г, выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Стандарт-Изыскания» с регистрационным номером в государственном реестре саморегулирующих организаций СРО-И-029-25102011.

2. Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории

Земельный участок, отведенный под строительство газопроводов для обеспечения природным газом жилых домов в квартале жилой застройки по ул. Речная и Полевая являются земли населенных пунктом – общего пользования.

Для строительства газопровода должен быть  отведен на период строительства земельный участок общей площадью 2734,0 м2.

Согласно Земельному Кодексу, т.к., земельный участок, отчуждаемый для строительства газопровода, находится на землях общего пользования (не занят правами третьих лиц), затраты на изъятие земельных участков составляют 0 руб. 00 коп.

Положение трассы газопровода принято согласно акту выбора трассы, согласованного со всеми заинтересованными организациями.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определить с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель шириной от 5,0 м по обе стороны газопровода.

Размеры участков позволяют рационально размесить трассу газопровода с учетом действующих норм и правил.

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий:

Размещение линейного объекта и его инфраструктуры на землях лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий – не предусматривается.

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка (при необходимости изъятия  земельного участка):

Земельных участков, изымаемых постоянное пользование составляет 31 м2, при размещении линейного объекта во временное пользование– не предусматривается.

Сведения о категории земель, предоставленных для размещения линейного объекта

При выборе трассы, изъятии и использовании земель для строительства объекта должны соблюдаться Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы.

Для обеспечения выполнения всего комплекса работ настоящим проектом предусматривается временный и постоянный отвод земли.

Данным проектом предусматривается постоянный отвод земли для территории  задвижек  и ГРПШ  в ограждении.

Земли, отведенные во временное пользование  предназначены для:

- производства строительно-монтажных работ;

-технологического проезда;

- площадок складирования материалов;

-площадок временного хранения плодородного слоя почвы;

-установки передвижных вагончиков-бытовок.

Земли населенных пунктов с. Коелга Еткульского района Челябинской области

1.1. Площадка под задвижку в ограждении принята 4,0 х 2,5 =10,0 м² ( земли общего пользования) - постоянный отвод земли.

1.2.Площадка  под ГРПШ с задвижками  в ограждении принята

6,0 х3.5=21,0 м² (земли общего пользования) - постоянный отвод земли.

1.3. Трасса газопровода высокого давления L=380,0м принята шириной 10,0м, 380 х 10 = 3800 м2 - временный отвод земли.

1.3. Трасса газопровода низкого давления L=18,5 м принята шириной 10,0м, 18,5 х 10 = 180 м2 - временный отвод земли.

1.4. Трасса газопровода низкого давления L=295,0 м, ширина переменная, площадь составляет 2646,0 м2 - временный отвод земли.

1.4. Трасса газопровода низкого давления L=237,0 м, ширина переменная, площадь составляет 2268,0 м2 - временный отвод земли.

2. Площадка временных зданий и сооружений согласно разделу ПОС принята 50,0х10,0=500,0 м² (земли общего пользования)- временный отвод земли.

Итого по землям населенных пунктов с. Коелга  Еткульского района Челябинской области-9310,0м² (0,931 га).

ИТОГО:

Во временное пользование площади испрашиваемой земли составляют- 9279,0 м² (0,9379 га)

В постоянное   пользование площади испрашиваемой земли составляют- 31,0м² (0,0031га)

Итого размеры испрашиваемой площади составляют -2734,0 м² (0,2734га)

См. чертёж карту-схему с таблицей.

Согласно Земельному Кодексу, т.к., земельный участок, отчуждаемый для строительства газопровода, находится в собственности  СПК «Коелгинский» (не занят правами третьих лиц), затраты на изъятие земельных участков составляют 0 руб. 00 коп.

См. чертёж карту-схему и  прилагаемые таблицы.

Перечнь искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

Трасса газопровода пересекает только временные щебеночные проезды к жилым улицам.

Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;

Данным проектом предусматривается строительство:

Сооружение газопровода подземной прокладки (высокого давления) предусмотрено из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметром 63х5,8 мм по ГОСт Р 50838-2009, протяженностью 375 м.

Сооружение газопровода низкого давления предусмотрено из труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 диаметром 110х6,3 мм – 205 м, ПЭ80 ГАЗ SDR11 диаметром 63х5,8 мм – 375 м по ГОСТ Р 50838-2009, стальных по ГОСТ 10704-2001 диаметрами: 108х4,0мм – 5 м, 57х3,5 мм – 5 м.

Отключающие устройства предусмотренные на высокое давление:

Кран надземный Ду 50 мм – 1 шт.

Отключающие устройства предусмотренные на высокое давление:

Задвижка 30с41нж тип ЗКЛ2 Ду 50 мм – 2 шт.

Все земли, находящиеся в зоне временного отвода земель, подлежат рекультивации. Работы по снятию, хранению и восстановлению плодородного слоя почвы производятся силами   подрядной организации. При рекультивации земель вид и направление рекультивации выбирается исходя из комплекса условий, необходимых для эксплуатации ранее нарушенных земель. Во всех  случаях рекультивация  осуществляется  последовательно в два этапа: технический и биологический

Нарушенный  почвенный  покров  необходимо  привести  в  состояние  пригодное  для  дальнейшего  использования  их  по  назначению  для  этого проводится  рекультивация

Технический этап имеет цель – создать на нарушенных землях условия для дальнейшего продуктивного использования, то есть создать необходимый рельеф и плодородный слой.  Технический этап рекультивация  предусматривает  очистку  территории  от  производственных  отходов, в  том  числе  от  строительного мусора, с  последующим  их  захоронением  при  складировании  в  установленном  месте, а  так  же  предусматривает  планировку, формирование  откосов, снятие  и  нанесение плодородного  слоя  почвы.

Цель биологического этапа заключается в восстановлении свойств определяющих плодородие рекультивированных почв на уровне не ниже кадастровых оценок предоставленных земель. Биологический этап  рекультивации включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических свойств почвы (в  данном  проекте  - это  посев  многолетних  трав  механизированным  способом, полив ).

По окончании рекультивации земельные участки, которые были предоставлены в краткосрочную аренду, возвращаются прежним землевладельцам в состоянии, пригодном для дальнейшего их использования по назначению.

Климатическая характеристика территории

В орографическом отношении участок работ относится к зоне восточных предгорий Урала, находится на территории равнинной части восточного склона Южного Урала и западной части Зауралья.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к долине реки Коелга, которая протекает примерно в 500 м западнее от участка работ.

Участок проектирования относительно ровный, пологий, слабонаклонный, в основном техногенно-ненарушенный, практически свободен от застройки и древесной растительности. Перепад высот незначительный.

На момент проведения изысканий (февраль, 2016 г.) на участке работ подземные воды скважинами, пройденными до глубины 4,0 м – 10,0 м, не вскрыты. Участок предполагаемого строительства имеет слабонаклонный естественный рельеф поверхности, находится в застроенном техногенно-освоенном районе – при строительстве и эксплуатации сооружений необходима организация поверхностного стока, чтобы исключить скопление и застой поверхностных вод и атмосферных осадков иобразование грунтовых вод типа «верховодка» в слабофильтрующих суглинистых грунтах.

По критериям типизации территорий согласно приложению И СП 11-105-97 территория относится к потенциально подтопляемой, к району ΙΙ –Б1 - потенциально подтопляемый в результате длительных климатических изменений (увеличение годовой суммы осадков, подъем уровней водоемов, водохранилищ и т.п.), экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках и т.п.) и техногенных воздействий (нарушенном поверхностном стоке при строительстве и т.п.).

Нормативная глубина сезонного промерзания для грунтов на площадке изысканий определена относительно г. Челябинска расчетом   согласно п. 5.5.3. СП 22.13330.2011 /1/, п. 2.124. «Пособия … к СНиП 2.02.01-83*» /2/ и составляет– 1,73 м.

Положение участка работ вдали от морей и океанов определяет особенности его климата. Климат района – континентальный, с четко выраженными сезонами года, с холодной продолжительной зимой с устойчивым снежным покровом, длящейся около 5 месяцев, умеренно жарким или теплым, но сравнительно коротким летом, затяжными осенним и весенними периодами с ранними осенними и поздними весенними заморозками, с резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течении суток.

Климатические параметры холодного периода года

| Абсолютная минимальная температура воздуха | -48 о С |
| --- | --- |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 9,4 о С |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 8 о С | 218 сут. -6,5 о С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 78% |
| Количество осадков за ноябрь-март | 104 мм |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮЗ |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха < 8 о С | 3 м/с |

Климатические параметры теплого периода года

| Абсолютная максимальная температура воздуха | +40 о С |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температуры воздуха наиболее теплого месяца | 24,1 о С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10,7 о С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | 69% |
| Количество осадков за апрель-октябрь | 335 мм |
| Суточный максимум осадков | 88 мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | 3,2 м/с |

2.2. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Протяженность газопроводов высокого давления , м Протяженность газопроводов низкого давления , м Продолжительность строительства газопровода , год Проектируемые пункты редукцирования газа (ГРПШ) | 368,0 761,5 1 1 |

2.3 Характеристика планируемого развития территории

Перспективное развитие территории проектирования Схемой территориального планирования Еткульского муниципального района, разработанные ПК "ИНСИ-проект".

Основной целью проекта планировки является рекультивации земель, нарушенных строительством линейного объекта:

-  сохранение плодородия земель на уровне, существовавшем до начала строительства, и их восстановление;

-  исключение развития или активизации опасных экзогенных процессов (эрозия, карст, оползни, суффозия и др.).

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель, в том числе:

-  полоса отвода, предоставленная для размещения газопровода;

-  территория строительства площадочных объектов (ГРПШ);

-  территория строительства электрозащитных установок (УКЗ, анодного заземления, дренажных установок, КИП;

- земельные участки, нарушенные строительством временных объектов (площадок размещения строительных материалов и отходов).

Для производства строительно-монтажных работ по проведению газораспределительной сети необходимо выделение земельного участка (полосы отвода) для временного краткосрочного пользования им на период строительства. Земельные участки для ГРПШ и запорной арматуры предоставляются в долгосрочное пользование.

Размер полосы отвода земли для каждого трубопровода определяется "Проектом полосы отвода". Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.07.2015) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

В соответствии с п.п 16-17 Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 проекты межевания территории в виде графических и текстовых материалов являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления публичных сервитутов и выдаче кадастровых паспортов испрашиваемых земельных участков. Земельный участок, предоставленный во временное пользование на период строительно-монтажных работ относятся к зоне публичных сервитутов. Каталог координат зоны публичного сервитута приведён в материалах по обоснованию проекта межевания территории. Проектом предлагается формирование земельного участка для строительства газораспределительной сети.

2.3.1 Предложение по установлению сервитутов

Таблица 1. Основания для установления сервитутов и обременений.

| п/п | Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования территории | Размер, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП 42. 13330. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*). | Санитарно-защитная полоса водопровода | по 5м. с каждой стороны |
| 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ | По 2м. с каждой стороны |
| 3 | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Охранная зона подземного кабеля ЛЭП | По 1 м с каждой стороны |
| 4 | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 « Правила охраны газораспределительных сетей» | Охранная зона газораспределительной сети | Вдоль линии газопровода, по 2 метра с каждой стороны |
| 5 | СанПин 2.07.01-89 Зоны санитарной охраны источников канализации | Санитарно-защитная полоса канализации | По 5 м.с каждой стороны |
| 6 | СанПин 2.07.01-89 Зоны санитарной охраны источников тепловых сетей | Санитарно-защитная полоса тепловых сетей от наружной стенки канала, тонеля | По 2 м с каждой стороны |

2.3.5 Краткая характеристика формируемого земельного участка

Земли населенных пунктов с. Коелга Еткульского района Челябинской области

1.1. Площадка под задвижку в ограждении принята 4,0 х 2,5 =10,0 м² ( земли общего пользования) - постоянный отвод земли.

1.2.Площадка  под ГРПШ с задвижками  в ограждении принята

6,0 х3.5=21,0 м² (земли общего пользования) - постоянный отвод земли.

1.3. Трасса газопровода высокого давления L=380,0м принята шириной 10,0м, 380 х 10 = 3800 м2 - временный отвод земли.

1.3. Трасса газопровода низкого давления L=18,5 м принята шириной 10,0м, 18,5 х 10 = 180 м2 - временный отвод земли.

1.4. Трасса газопровода низкого давления L=295,0 м, ширина переменная, площадь составляет 2646,0 м2 - временный отвод земли.

1.4. Трасса газопровода низкого давления L=237,0 м, ширина переменная, площадь составляет 2268,0 м2 - временный отвод земли.

2. Площадка временных зданий и сооружений согласно разделу ПОС принята 50,0х10,0=500,0 м² (земли общего пользования)- временный отвод земли.

Итого по землям населенных пунктов с. Коелга  Еткульского района Челябинской области-9310,0м² (0,931 га).

ИТОГО:

Во временное пользование площади испрашиваемой земли составляют- 9279,0 м² (0,9379 га)

В постоянное   пользование площади испрашиваемой земли составляют- 31,0м² (0,0031га)

Итого размеры испрашиваемой площади составляют -2734,0 м² (0,2734га).

### 3. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков по их реализации

3.1 Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки

Учесть размещение данного линейного объекта в составе Правил землепользования и застройки, в части предполагаемого установления зоны с особыми условиями использования территории в виде охранной зоны.

3.2 Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для размещения линейного объекта

В связи с отсутствием необходимости перевода земель в другую категорию, предоставленных для размещения линейного объекта, предусматривать мероприятия по данному направлению не требуются.

3.3 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

3.4 Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне

С целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на планируемом объекте, для обеспечения безопасной эксплуатации газопровода, экологической безопасности, обеспечение безопасной жизнедеятельности и работы населения, сведения к минимуму негативных воздействий на компоненты окружающей среды при эксплуатации объекта, проектом предусмотрено:

- использование современных материалов;

- установка регулирующих устройств.

Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-опасным объектом.

Безопасная эксплуатация газопровода и газового оборудования осуществляется эксплуатационной организацией ОАО «Газпром газораспределение Челябинск».

Периодичность осмотров, текущих и капитальных ремонтов осуществляется эксплуатационной организацией по графикам, утвержденным главным инженером.

В процессе строительства контроль за качеством строительно-монтажных работ осуществляет технадзор эксплуатационной организации с соответствующими записями в журнале производства работ. Нормы испытаний должны соответствовать СНиП 42.01-2002.

На случай отключения участков газопровода предусмотрена установка отключающих устройств. В случае возникновения аварийной ситуации эксплуатационная организация принимает меры к ее ликвидации в соответствии с разработанным планом локализации и ликвидации аварий.

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами.

Проектом предусматривается проведение диагностики на проектируемом участке газопровода, выявление дефектов геометрии (вмятин, гофры и овальность поперечного сечения) и особенностей труб (сварных швов и выступающих внутрь элементов арматуры), ведущих к уменьшению его проходного сечения.

Для изоляции мест подключения проектируемого участка к существующему газопроводу используется ленточное полимерно-битумное покрытие толщиной не менее 4,0мм (на основе мастики битумно-полимерной и термоусаживающейся ленты) усиленного типа.

Предусматривается контроль качества всех строительно-монтажных работ на всех этапах строительства - от приемки и проверки качества материалов и оборудования до технической диагностики.

Система предотвращения пожара на территории проектируемого объекта:

- применением пожаробезопасных строительных материалов;

- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;

- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания систем противопожарной защиты;

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонал от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах.

Специальные решения по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны, вредных продуктов горения, радиоактивного, химического заражения и катастрофического  затопления проектом не предусматривались.

Проектируемый объект предусмотрен в подземно-надземном исполнении.

Постоянно обслуживающий персонал на проектируемом объекте не отсутствует.

Персонал обслуживающий данный объект, должен быть осведомлен о наличии соседних ППО (потенциально-опасных объектов) и возможных аварийных ситуациях на них, что обеспечивает своевременное обнаружение опасности и принятие адекватных мер.

Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями.

Проектной документацией предусматривается подземная прокладка труб газопровода с учетом рельефа местности.

Молниезащита  и защита от статического электричества проектируемого объекта должна быть выполнена в соответствии с РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" и РД 39-22-113-78 "Временные правила защиты от проявлений статического электричества".

Для защиты от коррозии сварные соединения покрываются битумным лаком за 2 раза.

Защита от прямых ударов молнии, ее вторичных проявлений. статического электричества наружных установок предусмотрена путем присоединения корпуса блок - контейнера к заземляющему устройству.

Технические решения, принятые при проектировании, соответствует требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

3.5    Мероприятия по сохранению охраны окружающей среды

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Применяемые методы строительства и технические средства требуют выполнения земляных и других работ, наносящих некоторый экологический урон территории, по которым прокладывается газопровод (незначительное загрязнение атмосферы происходит при работе передвижных сварочных постов и автотранспорта).

В целях охраны окружающей среды соблюдать следующие условия:

а) Обязательное соблюдение границ, отведенных для строительства.

б) Оснащение рабочих мест и строительной площадки контейнерами для бытовых и строительных отходов.

в) Использование только специализированных установок для подогрева воды и материалов.

г) Слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.

д) Выполнение в полном объеме мероприятий по охране зеленых насаждений.

е) Выполнение требований местных органов охраны природы.

После окончания комплекса работ по сооружению сетей по всей территории строительной площадки произвести:

- удаление всех временных устройств и сооружений;

- засыпку и послойную утрамбовку или выравнивание рытвин и ям, возникших

в результате проведения строительных работ;

- уборку строительного мусора;

- выборочное удаление грунта в местах непредвиденного его загрязнения

нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородные почвы, с заменой незагрязненным плодородным грунтом.

После окончания строительно-монтажных работ по прокладке трассы газопровода источников выделений вредных веществ на трассах не будет. Технологические решения, принятые в проекте, исключают вредное воздействие на окружающую среду.

3.6  Воздействие объекта на атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха будет наблюдаться только в период строительства, в результате работы строительной техники, выполнения сварочных и покрасочных работ. Также возможны выбросы пыли неорганической с содержанием кремния до 20% в результате образования и вывоза строительного мусора. Все выборы неорганизованные, временные и нерегулируемые. При этом выбросы в атмосферу вредных веществ будут незначительными. Поэтому расчет количества выбрасываемых вредных веществ в атмосферу в период строительства объекта не производиться.

В процессе эксплуатации объекта наличие стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу не предусматривается.

4. Сведения о пересечениях планируемого к размещению объекта с другими объектами капитального строительства (ОКС)

Пересечения газопроводом существующих подземных инженерных коммуникаций отсутствуют.

При изменении характера и места производства работ требуется обязательное получение нового согласования

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

5. Исходно-разрешительная документация

- Сведения Государственного Кадастра недвижимости, заказанные в электронном виде формата файла xml,  посредством сети интернет maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ (Кадастровый план территории (КПТ)  № 74:07:0600001 и 74:07:0600003.

Документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления:

Отсутствуют.

Предварительные технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование размещаемого линейного объекта невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

Технические условия № КРК: ТУ-3/17 от 26.04.2017 на подключение к   газораспределительной сети объекта газификации природным газом, выданные ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК» Филиал г. Коркино.

Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства:

Не требуется.

Реквизиты документов устанавливающих границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границы территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий:

Отсутствуют, границы не установлены.

6. Обоснования размещения проектируемого объекта

6.1 Обоснование параметров объекта, планируемого к размещению

Вариант трассы газопровода выбран  в соответствии со схемой земельного участка для строительства трассы газопровода:

- кратчайшая, с целью экономичности строительства;

- вдоль проезжей части внутрипоселковых дорог с целью удобства строительства и обслуживания сети газоснабжения;

- в приближении к объектам газификации.

Данным проектом предусматривается строительство:

Сооружение газопровода подземной прокладки (высокого давления) предусмотрено из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметром 63х5,8 мм по ГОСт Р 50838-2009, протяженностью 375 м.

Сооружение газопровода низкого давления предусмотрено из труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 диаметром 110х6,3 мм – 205 м, ПЭ80 ГАЗ SDR11 диаметром 63х5,8 мм – 375 м по ГОСТ Р 50838-2009, стальных по ГОСТ 10704-2001 диаметрами: 108х4,0мм – 5 м, 57х3,5 мм – 5 м.

Отключающие устройства предусмотренные на высокое давление:

Кран надземный Ду 50 мм – 1 шт.

Отключающие устройства предусмотренные на высокое давление:

Задвижка 30с41нж тип ЗКЛ2 Ду 50 мм – 2 шт.

Газопровод в подземном варианте ( предусмотреть в процессе проектных работ на строительство газопровода) с общей протяженностью трассы 1129,5 п.м.

Перед началом производства земляных работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в этом районе подземные и надземные инженерные сети, и в их присутствии уточнить местоположение и глубину заложения существующих сетей, порядок и метод производства работ.

В соответствии с федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997г. Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов, в которых транспортируется природный газ, образующий взрывоопасную смесь с воздухом в количестве 5-15% от объема.

Проектная документация на наружное газоснабжение подлежит экспертизе промышленной безопасности. Каждое отступление от проекта в процессе строительства предварительно должно быть согласованно с проектной организацией. До начала строительства проект должен быть согласован с предприятием, осуществляющим эксплуатацию газового хозяйства.

Работы должны выполняться специализированными организациями.

Для обеспечения безопасной эксплуатации при сооружении системы применить материалы, изделия и газовое оборудование, имеющие сертификаты на соответствие требованиям государственных стандартов (технических условий) и должны иметь разрешение Госгортехнадзора России на их применение.

Строительно-монтажные работы при пересечении газопровода с инженерными сетями, транспортными коммуникациями и сооружениями должны производиться на основе письменного разрешения организации, осуществляющей эксплуатацию пересекаемых сетей, коммуникаций и сооружений и только в присутствии их ответственных представителей.

Одновременно со сдачей газопровода в эксплуатацию передать газопровод ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»» филиал в г.Кыштыме на техническое обслуживание.

Для обеспечения безопасности и надёжности газоснабжения эксплуатирующей организацией проводится комплекс мероприятий по обслуживанию газопроводов согласно «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления».

При обнаружении утечки газа по внешним признакам или приборным методом необходимо немедленно сообщить в аварийную службу, обслуживающего газопровод предприятия. Бригада АДС должна выехать немедленно на место и действовать по плану ликвидации и локализации аварии.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель шириной -  10,0 м.

6.2 Обоснование размещения объекта на планируемой территории

Газопровод в подземном варианте предусмотрено для обеспечения газом жилых домов в квартале жилой застройки по ул. Речная и Полевая.

6.3 Контроль за строительством и приемка выполненных работ

В процессе строительства объектов систем газораспределения осуществляют входной, операционный и приемочный производственный контроль, а также контроль и приемку выполненных работ и законченных строительством объектов заказчиком.

Входной контроль поступающих материалов, изделий, газовой арматуры и оборудования, а также операционный контроль при сборке и сварке газопроводов, монтаже газового оборудования и устройстве антикоррозионной защиты осуществляют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01.

Контроль выполненных работ включает в себя:

- проверку соответствия трубопроводов, газоиспользующего и газового оборудования проекту и требованиям нормативных документов внешним осмотром и измерениями;

- механические испытания стыковых сварных соединений трубопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ 6996;

- неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов физическими методами;

- контроль качества антикоррозионных покрытий на толщину, по ГОСТ 9.602, а также на отсутствие участков контакта металла трубы с грунтом приборным методом;

- испытания газопровода и газового оборудования на герметичность.

Результаты контроля внешним осмотром, измерениями, испытаниями на герметичность, данные о скрытых работах и другие отражаются в строительном паспорте и подписываются ответственными исполнителями выполненных работ и должностным лицом организации-исполнителя (при осуществлении производственного контроля) или (и) представителя заказчика (газового хозяйства - пользователя объекта строительства) в соответствии с условиями договора подряда.

Результаты проверки сварных стыков газопровода физическими методами и механическими испытаниями оформляются протоколом, который подписывают дефектоскопист и начальник лаборатории.

По каждому законченному объекту организация - исполнитель работ составляет исполнительную документацию (в том числе строительные паспорта) объекта, которая оформляется в соответствии с действующими нормативными документами.

Для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы заказчик создает приемочную комиссию.

В состав приемочной комиссии включаются представители заказчика (председатель комиссии), проектной и эксплуатирующей организаций. Представители органов Госгортехнадзора России включаются в состав приемочной комиссии при приемке объектов, подконтрольных этим органам.

Приемочная комиссия должна проверить соответствие смонтированной газораспределительной системы проекту и представленной исполнительной документации, требованиям настоящих строительных норм и правил.

Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной системы должна быть оформлена актом. Данный акт подтверждает факт создания объекта и его соответствие проекту и обязательным требованиям нормативных документов. Он является окончательным для отдельно возводимого объекта газораспределительной системы.

В соответствии с РД 11-02-2006 и с п.6.2 и п/п 6.2.1 СНиП 12-01-2004 скрытые работы, выполненные при строительстве газораспределительной сети, подлежат освидетельствованию с составлением Актов по формам, содержащимся в приложении №3 РД 11-02-2006 для подконтрольных ФСЭТАН России работ, в приложении «Б» СНиП 12-01-2004 для прочих работ ; освидетельствованию подлежат завершенные работы:

- на установленные проектом глубины траншей и котлованов в грунте;

- по подготовке оснований в грунте под трубопроводы и под фундаменты стоек опор;

- по подготовке поверхностей трубопроводов для нанесения и по нанесению на них весьма усиленного изолирующего полимерно-битумного и лакокрасочного покрытий;

- защитные покрытия подлежат освидетельствованию так же на отсутствие механических повреждений и трещин, на толщину, на адгезию к стали и на сплошность.

6.4 О защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне

Проектируемый объект находится вне зоны возможных разрушений и зоны опасного радиоактивного загрязнения, вне зоны возможного опасного химического заражения, возможного катострофичкского затопления, светомаскировке не попадает.

Мероприятия, направленные на уменьшения риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте.

Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.

В случае обнаружения представителем эксплуатационной организации газораспределительной сети проведения работ в охранной зоне без надлежащего оформления разрешения на производство работ либо выполнения работ с нарушением настоящих Правил представитель эксплуатационной организации имеет право приостановить указанные работы и составить соответствующий акт.

При обнаружении обстоятельств, влияющих на безопасность работ, проводимых сторонними юридическими и физическими лицами в охранной зоне газораспределительной сети на основании разрешения эксплуатационной организации, последняя обязана обследовать газораспределительную сеть в месте проведения работ в целях определения ее технического состояния и обеспечения безопасности.

В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.

Информация об утечке газа, угрожающей зданиям и сооружениям, не относящимся к газораспределительной сети, должна быть передана эксплуатационной организацией собственникам, владельцам или пользователям этих объектов, а также органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления.

Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Организация, производящая аварийно-восстановительные работы, осуществляет объезд места аварии, устанавливает необходимые предупреждающие знаки для транспорта и пешеходов и восстанавливает дорожное покрытие.

В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами.

Проектом предусматривается проведение диагностики на проектируемом участке газопровода, выявление дефектов геометрии (вмятин, гофры и овальность поперечного сечения) и особенностей труб (сварных швов и выступающих внутрь элементов арматуры), ведущих к уменьшению его проходного сечения.

Для изоляции мест подключения проектируемого участка к существующему газопроводу используется ленточное полимерно-битумное покрытие толщиной не менее4,0мм (на основе мастики битумно-полимерной и термоусаживающейся ленты) усиленного типа.

Предусматривается контроль качества всех строительно-монтажных работ на всех этапах строительства - от приемки и проверки качества материалов и оборудования до технической диагностики.

6.5 Основные технико-экономические показатели проекта межевания и планировки территории

| № | Позиция | Единицы измерения | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие показатели по проекту |  |  |  |
| 1 | Ориентировочная площадь рассматриваемой территории в обобщенных границах | га | 0.931 |
| Планируемая система газоснабжения |  |  |  |
| 1 | Протяженность проектируемой сети газоснабжения (за исключением газопроводов-вводов), из них: - распределительный газопровод высокого давления подземный - распределительный газопровод низкого давления подземный Всего: | м м | 375,0 754,5 |
| 2 | Глубина заложения подземной части проектируемой системы газоснабжения | м | 1,4 |
| 6 | Диаметр трубы | мм | по расчету |
| 7 | Ширина принятой охранной зоны проектируемой сети газоснабжения из них: - - для подземного газопровода (в обе стороны от оси газопровода) | м | 4,0 |
| 8 | Площадь принятой охранной зоны проектируемого подземного газопровода низкого давления | кв.м | 2734,0 |
| 9 | Планируемые сроки строительства | 2017г. |  |
| Межевание земельного участка ЗУ1 |  |  |  |
| 1 | Количество контуров формируемого многоконтурного земельных участков | шт. | 6 |

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

7.1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание

Территория проектирования относится к землям населенного пункта – общего пользования.

Подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществлялась в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости (МСК-74).

Проектируемый газопровод находится на территории следующих кадастровых кварталов)

№ 74:07:0600001,

№74:07:0600003.

7.1.1 Территории с особыми условиями использования

Территориями с особыми условиями использования являются  охранные, санитарно-защитные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

В границы рассматриваемой территории попадают несколько территорий с особыми условиями использования. Такими территориями являются:

1. Охранные зоны инженерных сетей и сооружений:

• охранная зона надземного газопровода высокого давления (охранная зона составляет 4,0 т.е 2,0м в обе стороны от оси газопровода, соответственно)

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»  от 20 ноября 2000 г. N 878;

•Охранная зона воздушной линии электропередач высокого - 10кВ и низкого напряжения - 0,4кВ (охранная зона составляет 10,0 м и 2,0 м, соответственно, в каждую сторону от оси крайнего провода);

•трансформаторная подстанция (охранная зона 10,0 м по периметру);

Согласно Постановлению  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

7.2 Предложения по установлению сервитутов на период проектирования и строительства объекта

Для проектирования и строительства сети газоснабжения  необходимо выделение земельного участка ЗУ1-2 для постоянного  и ЗУ 3-6 для временного краткосрочного пользования им на период проектирования и строительства.

Земельные участки для ГРПШ и запорной арматуры предоставляются в долгосрочное пользование.

Проектом предлагается формирования земельного участка ЗУ1 - 6 со следующими характеристиками:

• категория земель - земли населенного пункта,

• разрешенное использование  - для строительства газопровода высокого и низкого давления,

• площадь земельного участка постоянного пользования – 31,0 кв. м

В соответствии с п.п 16-17 Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 проекты межевания территории в виде графических и текстовых материалов являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления публичных сервитутов и выдаче кадастровых паспортов испрашиваемых земельных участков.

Координаты характерных точек границ образуемого земельного участка общей площадью 2734,0 кв.м., представлены в каталоге координат  (См.таблицы).

7.3 Таблица  координат формируемого земельного участка ЗУ1

кадастровый номер 74:07:0600003.

| N п/п | Координаты X | Координаты У | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 549788.42 | 2291458.18 | S=10 м2 - постоянного пользования |
| 2 | 549790.46 | 2291459.57 |  |
| 3 | 549788.50 | 2291462.62 |  |
| 4 | 549786.46 | 2291461.22 |  |
| 7.4 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ2 кадастровый номер 74:07:0600001. |  |  |  |
| N п/п | Координаты X | Координаты У | Площадь |
| 5 | 550124.97 | 2291286.67 | S=21 м2 - постоянного пользования |
| 6 | 550124.76 | 2291290.26 |  |
| 7 | 550118.78 | 2291289.92 |  |
| 8 | 550118.98 | 2291286.33 |  |
| 7.5 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ3 кадастровый номер 74:07:0600001 |  |  |  |
| N п/п | Координаты X | Координаты У | Площадь |
| 9 | 550119.95 | 2291286.04 | S=1497 м2 - временного пользования |
| 10 | 550119.77 | 2291290.30 |  |
| 11 | 549999.15 | 2291329.02 |  |
| 12 | 549883.96 | 2291395.69 |  |
| 13 | 549791.38 | 2291460.26 |  |
| 14 | 549788.01 | 2291457.73 |  |
| 15 | 549881.67 | 2291392.41 |  |
| 16 | 549997.58 | 2291325.32 |  |
| 7.6 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ4 кадастровый номер 74:07:0600003 |  |  |  |
| N п/п | Координаты X | Координаты У | Площадь |
| 9 | 550119.95 | 2291286.04 | S=112,5 м2 - временного пользования |
| 10 | 550119.77 | 2291290.30 |  |
| 17 | 550142.29 | 2291287.45 |  |
| 18 | 550146.31 | 2291287.71 |  |
| 19 | 550145.89 | 2291291.98 |  |
| 20 | 550141.81 | 2291291.69 |  |
| 7.5 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ6 кадастровый номер 74:07:0600001 |  |  |  |
| N п/п | Координаты X | Координаты У | Площадь |
| 17 | 550142.29 | 2291287.45 | S=1170,5 м2 - временного пользования |
| 18 | 550146.31 | 2291287.71 |  |
| 21 | 550151.36 | 2291199.43 |  |
| 22 | 550170.50 | 2291198.70 |  |
| 23 | 550239.16 | 2291204.74 |  |
| 24 | 550357.82 | 2291221.05 |  |
| 25 | 550357.28 | 2291225.01 |  |
| 26 | 550238.71 | 2291208.72 |  |
| 27 | 550170.40 | 2291202.70 |  |
| 28 | 550154.98 | 2291203.29 |  |
| 7.5 Таблица координат формируемого земельного участка ЗУ3 кадастровый номер 74:07:0600001 |  |  |  |
| N п/п | Координаты X | Координаты У | Площадь |
| 19 | 550145.89 | 2291291.98 | S=973,0 м2 - временного пользования |
| 20 | 550141.81 | 2291291.69 |  |
| 29 | 550143.18 | 2291318.57 |  |
| 30 | 550161.90 | 2291321.22 |  |
| 31 | 550170.76 | 2291323.71 |  |
| 32 | 550351.97 | 2291345.89 |  |
| 33 | 550351.48 | 2291349.86 |  |
| 34 | 550169.99 | 2291327.65 |  |
| 35 | 550161.06 | 2291325.20 |  |
| 36 | 550138.83 | 2291321.98 |  |

III. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

9. Графическая часть

Графические материалы (чертежи планировки территории) в составе основной части проекта планировки территории представляются на топографической подоснове, выполненной в соответствии с требованиями законодательства, в зависимости от линейного объекта для которого разрабатывается проект планировки и соответствующего чертежа в масштабах М1:500  и М 1:2000.

Лист 1 ПП. Карта расположения элемента планировочной структуры

Лист 2 ПП. Карта расположения объекта местного значения

Лист 3. ПП. Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Лист 1 ПМ. Карта смежных земельных участков

Лист 2 ПМ. Проект межевания