Утверждаю

Глава Каратабанского сельского поселения

Новикова Наталья Васильевна

_______________________________

Схема теплоснабжения

Каратабанского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области

на 2013 - 2027 годы.

_______________________________

Актуализация на 2016 год

Оглавление

- Введение             ............................................................................................................................3-4

- Общие сведения о Каратабанском сельском поселении...............................................................4

- Графическая часть  схемы теплоснабжения ................................................................................. 5

- Общие сведения о системе теплоснабжения, источнике теплоснабжения ................................ 5

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.............................................................................................................. 6

5.1.Общая характеристика котельной                         …....................................................... .6

5.2.  Тепловые сети, сооружения на них   ………………………………….………………..8

5.3. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии …………...…10

5.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии ……………………..…………10

- Технико-экономические показатели работы котельной …………… ..................................... 11

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения .................................................................................... 12

- Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения ...... 13

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, источники финансирования..............................................................................13

9.1. Предложения по строительству, техническому перевооружению источника тепловой энергии...................................................................................................................................................13

9.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.....................................13

- Оценка надежности теплоснабжения  ………………………………………………………..... 14

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации …………………….…15-16

- Заключение ………………………………………………………………………………………..16

- Приложения……………………………………………................................................................. 16

#### Введение

Схема теплоснабжения Каратабанского сельского поселения   Еткульского муниципального района Челябинской области на 2013- 2027годов была разработана и утверждена в 2013 году (постановление администрации Каратабанского сельского поселения

№ 27а  от 14.03.2013 года.

Разработка актуализации схемы теплоснабжения Каратабанского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области выполнена в соответствии с требованиями:

-	Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

-	Постановления  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

-	Приказа Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 года №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

-	Генерального плана поселения.

Актуализация схемы теплоснабжения выполняется в целях уточнения утвержденной схемы теплоснабжения, вызванного изменениями исходных данных:

- Вводом в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным  требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

- смены теплоснабжающей организации.

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схемы теплоснабжения:

–  данные по тепловым сетям, конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей,

–  информация о существующих жилых и общественных зданиях, подключенных к системе централизованного теплоснабжения;,

– информация, предоставленная теплоснабжающей организацией :

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 года являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027 года.

#### Общие сведения о Каратабанском сельском поселении

Каратабанское сельское поселение расположено на востоке Челябинской области в границах Еткульского муниципального района. Площадь поселения 35300 га, численность населения 2500 человек. В состав сельского поселения входят шесть населённых пунктов -  с. Каратабан, д. Кузнецово, д. Сухоруково, д. Николаевка, д. Новобаландино, п. Грознецкий. По климатическому районированию, территория Каратабанского сельского поселения относится к району с недостаточно влажным климатом, с теплым летом и умеренно холодной зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-18°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)16 °С. Продолжительность отопительного периода составляет – 220 дней.

Общая площадь жилищного фонда 46 374 кв.м, в т.ч благоустроенного, с централизованным отоплением и водоснабжением 7 209 кв.м.

#### Графическая часть  схемы теплоснабжения (приложение 1)

#### Общие сведения о системе теплоснабжения, источнике тепловой энергии.

В Каратабанском сельском поселении существует одна эксплуатационная зона. В эксплуатационную зону обслуживания предприятия входят жилой фонд, объекты бюджетной сферы.

Система теплоснабжения поселения включает тепловые сети и котельную - источник тепловой энергии. Тип теплоносителя в тепловых сетях - горячая вода. Структура и параметры тепловой сети от котельной – двухтрубная, закрытая, без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).

Снабжение тепловой энергией потребителей Каратабанского сельского поселения Еткульского МР  по октябрь 2015 года осуществлялось от муниципальной газовой водогрейной котельной 1992 г. выпуска.

С ноября 2015 года работает автоматизированная блочно-модульная газовая котельная, построенная инвестором - ООО «ПрофТерминал-Энерго».

Строительство осуществлялось в рамках заключенного Инвестиционного соглашения с Администрацией Еткульского МР, Администрацией Каратабанского СП и ООО «ПрофТерминал-Энерго».

Котельная расположена по адресу с. Каратабан, ул. Солнечная, в 30 метрах по направлению на восток от жилого дома № 16.

Теплоснабжающей организацией с ноября 2015 года является ООО «ПрофТерминал-Энерго», предыдущая теплоснабжающая организация  ОАО «Челябкоммунэнерго».

По назначению котельная является отопительной, то есть служит для обеспечения тепловой энергией в горячей воде системы теплоснабжения. Отопительный период составляет 220 дней. Включение и отключение систем теплопотребления осуществляется по распоряжению администрации сельского поселения.

Существующая система теплоснабжения по надежности соответствует действовавшим на период проектирования и строительства нормам.

#### Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

#### Общая характеристика котельной

Автоматизированная блочно-модульная котельная (далее БМК) работает на газе, резервного топлива нет.

БМК – отдельностоящая, категория помещения котельной установки – Г, III степени огнестойкости с потерей несущей способности R45 и потерей целостности Е15, класс конструктивной пожарной опасности здания С1, без постоянного пребывания обслуживающего персонала.

БМК, по надежности электроснабжения и отпуска тепла потребителю, относится ко II категории согласно ПУЭ и СНиП II-35-76.

Котельная состоит из следующих составных частей:

- корпус КЗ-ТКУ металлический, утепленный с негорючей теплоизоляцией типа «сэндвич», разборный, состоящий из 2-х  (и более) модулей, соединенных в общий корпус, с решетками на окнах и с  устройством запирания дверей.

- 2-х водогрейных отопительных котлов с комбинированными горелками;

- трубопроводов различного назначения с установкой на них запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, КИП и А;

- электрооборудования;

- газорегуляторной установки;

-2х пластинчатых подогревателей (отопление);

Система теплоснабжения котельной независимая. Циркуляция теплоносителя осуществляется при помощи сетевых циркуляционных насосов через пластинчатые теплообменники.

Котельная  работает в  автоматическом  режиме:

- работа котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала, в зависимости  от температуры наружного воздуха (погодное регулирование) с выводом сигналов неисправности на диспетчерский пункт;

- автоматическое поддержание заданной  температуры и давления в системе отопления;

- автоматические остановки котлов и котельной при аварийных ситуациях с передачей сигнала аварии на пульт диспетчера с запоминанием причины аварии;

- автоматическая подпитка тепловой сети, АВР сетевых насосов, АВР подпиточных насосов, автоматическая работа насоса рециркуляции;

Экологичность достигается за счет эффективного сжигания топлива и уменьшения  выбросов вредных веществ в атмосферу.

Диспетчеризация оборудования котельных осуществляется по GSM – каналу. Аварийная сигнализация продублирована через GSM–модем посредством отправки SMS с выводом сигналов неисправности на диспетчерский пункт (звонок - общая тревога и контрольные лампы.

Котельная изготовлена в соответствии с требованиями “Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс(м2 ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 (115(С), СНиП II-35-76, ПУЭ, «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 и других нормативных документов. Монтаж приборов и средств автоматизации выполнен согласно СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» с соблюдением ПТЭ и ПТБ.

Срок службы оборудования котельных определен исходя из срока службы комплектующих котельной:  -   средний срок службы внутренних газопроводов – 30 лет;

-	средний срок службы технологических трубопроводов – 20 лет;

Таблица 1 - Сравнительные основные технические характеристики котельных

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Каратабанское СП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальная котельная | блочно-модульная котельная | снижение показателя |
| 1 | Год выпуска котлов | год | 1993 | срок эксплуатации 20 лет |
| 2 | Мощность котельной | МВт | 7,0 | 2,0 | -71,3% |
| 2.1. | расчетной производительностью | Гкал/час | 6,0 | 1,72 | -71,3% |
| 2.2. | присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 0,0% |
| 3 | Процент загрузки | % | 15 | 85 | в 5,7 раз |
| 4 | Котлы |  | КВГ 2-95 КВГ - М – 1,16-95 | Buderus logano SK 755 с газовой горелкой Unigas R71a |  |
| 5 | Коэффициент полезного действия котлов | % | 60 | 91 | 51,7% |
| 6 | Уровень потерь в тепловых сетях | % | 23,0% | 10,0% | -56,5% |
| 7 | Удельная норма расхода условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 170 | 156,4 | -8.0% |
| 8 | удельный расход электроэнергии на 1 Гкал | кВт*ч/Гкал | 37,4 | 24,0 | -35,0% |

Таблица 2 - Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые циркуляционные насосы |  |
|  | WILO APL80/155-7,5 | 2 |
| 2 | Подпиточный насос |  |
|  | Wilo MHI 203 | 2 |
| 3 | Сетевые насосы |  |
|  | WILO IL 80/200-22 | 2 |

В качестве резервного источника электроснабжения служит мобильная дизель-генераторная установка АД-50-Т 400-1Р (50GF2) мощностью 50 кВт.

Технические характеристики оборудования водоподготовительной установки  в котельной

Исходная вода из водопровода под давлением поступает в котельную и используется на приготовление хим. очищенной воды для восполнения  потерь в  системе отопления.

Котельная оборудована приборами учета:

прибор учета газа, электроэнергии, воды, учета выработки тепловой энергии.

Отпуск тепла потребителю осуществляется по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии- 95/700С представлен в  Приложении 2. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе, в зависимости от наружной температуры.

#### Тепловые сети, сооружения на них

Тепловые сети 2010 года постройки. Длина теплотрассы в двухтрубном исчислении – 1, 225 км. Тип прокладки: воздушная, на опорах. Изоляция - сталь, скорлупа ППУ (пенополиуретан). Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна, вентилями из стали и бронзы. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют. За последние 3 года  капитального ремонта и замены сетей не проводилось.

Таблица 3 - Основные технические характеристики тепловых сетей

| № участка | Границы сетей | Диаметр трубы | Общая протяженность (м) | Протяженность трубопровода (м) | Материал трубопровода,тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая камера ТК - 1 до ТК -2 | Ø 159 | 191,00 | 205,40 | Сталь, скорлупа ППУ (пенополиуретан) | Воздушная, на опорах |
| 2 | Тепловая камера ТК - 2 до ТК -3 | Ø 133 | 63,60 | 63,60 |  |  |
| 3 | Тепловая камера ТК - 3 до ТК -4 | Ø 108 | 38,80 | 46,00 |  |  |
| 4 | Тепловая камера ТК - 4 до ТК -5 здание школы д.28, ул. Солнечная | Ø 89 | 37,00 | 37,00 |  |  |
| 5 | Тепловая камера ТК - 4 до ТК -6 здание д.29, ул. Солнечная | Ø 76 | 150,20 | 153,20 |  |  |
| 6 | Тепловая камера ТК - 3 до ТК -7 | Ø 89 | 89,60 | 94,40 |  |  |
| 7 | ТК - 7 до ТК -8 жилой дом д.14, ул. Солнечная | Ø 57 | 18,50 | 21,50 |  |  |
| 8 | Тепловая камера ТК - 7 до ТК -11 | Ø 76 | 87,20 | 92,80 |  |  |
| 9 | ТК - 9 до ТК -10 жилой дом д. 25, ул. Солнечная | Ø 57 | 22,40 | 26,20 |  |  |
| 10 | ТК - 11 до ТК -12 жилой дом д. 24, ул. Солнечная | Ø 57 | 17,40 | 21,20 |  |  |
| 11 | ТК - 2 до ТК -17 | Ø 133 | 52,20 | 52,20 |  |  |
| 12 | ТК - 13 до ТК -14 жилой дом д. 17, ул. Солнечная | Ø 57 | 40,40 | 45,70 |  |  |
| 13 | ТК - 15 до ТК -16 | Ø 76 | 54,70 | 59,50 |  |  |
| 14 | ТК - 17 до ТК -18 | Ø 57 | 38,20 | 43,60 |  |  |
| 15 | ТК - 17 до ТК -18 | Ø 108 | 71,30 | 81,50 |  |  |
| 16 | ТК - 19 до ТК -20 жилой дом д. 22, ул. Солнечная | Ø 57 | 39,60 | 43,00 |  |  |
| 17 | ТК - 19 до ТК -21 жилой дом д. 19, ул. Солнечная | Ø 57 | 20,30 | 23,80 |  |  |
| 18 | ТК - 19 до ТК -22 | Ø 76 | 26,00 | 26,00 |  |  |
| 19 | ТК - 22 до ТК -23 жилой дом д. 21, ул. Солнечная | Ø 57 | 37,80 | 41,50 |  |  |
| 20 | ТК - 19 до ТК -20 жилой дом д. 22, ул. Солнечная | Ø 57 | 43,00 | 47,30 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 1225,40 |  |  |

Диагностика состояния тепловых сетей

По окончании отопительного периода производятся гидравлические испытания отопительной системы, в результате которой выявляются дефекты системы теплоснабжения. По результатам проверки определяется объем ремонтных работ на летний период. Также проведение капитальных и текущих ремонтов тепловой сети планируется в соответствии с отраслевой системой технического обслуживания энергетического оборудования. Разрабатываются графики ППР.

При гидравлическом расчете решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующих напоров в различных точках сети;

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками.

#### Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказу Минэнерго от 30.12.2008г № 325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и составляют 284,31 Гкал или 9,58 %. Потери теплоносителя в тепловых сетях обосновываются технологическими потерями и нормативными утечками. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Потери теплоносителя компенсируются на котельных подпиточной водой, количество которой должно соответствовать величинам потерь.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии

#### Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Котельная отапливает потребителей:  Население  -  9  МКД, бюджетные организации (школа и детский сад).

Таблица 4 - Список потребителей тепловой энергии котельной на 2015-2016 г.г.

| № п.п. | Наименование | Площадь, м2 | Кол-во отпускаемой тепловой энергии в год, т. Гкал | Оборудование прибором учѐта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные потребители | 3 275,24 | 1 021,30 |  |  |
| 1.1. | МКОУ Каратабанская СОШ (школа) | 1 856,34 | 679,88 | установлен прибор учѐта | факт 2014-2015 гг. |
| 1.2. | МКДОУ "Каратабанский детский сад"Солнышко" | 1 418,90 | 341,4 | установлен прибор учѐта | факт 2014-2015 гг. |
| 2 | Население (многоквартирные дома), всего, в том числе | 6 778,11 | 1 661,91 |  |  |
| 1 | Солнечная д.17 | 595,80 | 114,36 | ПУ | факт 2014-2015 гг. |
| 2 | Солнечная д.18 | 722,91 | 216,41 | нет ПУ | норматив 7,5 месяцев |
| 3 | Солнечная д.19 | 724,00 | 159,28 | ПУ | факт 2014-2015 гг. |
| 4 | Солнечная д.20 | 828,50 | 207,10 | ПУ установлен в 2015 году | факт 2015 гг. |
| 5 | Солнечная д.21 | 851,30 | 249,47 | ПУ | факт 2014-2015 гг. |
| 6 | Солнечная д.22 | 911,10 | 192,44 | ПУ | факт 2014-2015 гг. |
| 7 | Солнечная д.24 | 743,50 | 171,24 | ПУ | факт 2014-2015 гг. |
| 8 | Солнечная д.25 | 738,00 | 153,14 | ПУ | факт 2014-2015 гг. |
| 9 | Солнечная д.26 | 663,00 | 198,48 | нет ПУ | норматив 7,5 месяцев |
|  | Всего | 10 053,35 | 2 683,21 |  |  |

В соответствии с Генеральным планом развития Каратабанского сельского поселения на территории не планируется значительных объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта.

Прогнозируется снижение объемов полезного отпуска у теплоснабжающей организации, что объясняется массовой установкой узлов учета тепловой энергии потребителями, отклонения в сторону повышения фактических среднемесячных температур воздуха в переходные периоды отопительных сезонов, и другими причинами. Данные обстоятельства снижают экономические показатели работы котельной

#### Технико-экономические показатели теплоснабжения

Таблица 5 - Основные показатели работы котельной ООО «ПрофТерминал-Энерго», утвержденные в тарифе на тепловую энергию,  представлены в таблице.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Тариф 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 |
| 2 | Выработано тепловой энергии всего | Гкал/год | 3030,76 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии внешним потребителям | Гкал/год | 2683,21 |
| 4 | Расчетно-нормативный удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Г кал | 157,65 |
| 5 | Удельная норма расхода электрической энергии | кВт.ч/Гкал | 37,37 |

Нормативные собственные нужды котельной и тепловые потери при передаче по сетям составляют - 2,09%  и  9,58%  соответственно.

#### Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля государства. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль над их применением. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Челябинской области – Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, устанавливающий тарифы на тепловую энергию. Порядок установления регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, процедура рассмотрения вопросов, связанных с установлением регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, процедура принятия органами регулирования решений определены Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Таблица 6 - Действующая ценовая политика в 2014-2016 годах

| Период действия тарифов | Расчетная единица измерения | население (льготный) | Рост тарифа к предудущему году, % | бюджетные, прочие | Рост тарифа к предудущему году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение 2014 г. (план с 01.01.2014г. по 30.06.2014г) | руб/Гкал | 2 043,55 |  | 2 507,50 |  |
| Теплоснабжение 2014 г. (план с 01.07.2014г. по 31.12.2014г) | руб/Гкал | 2 210,59 | 8,17 | 2 712,45 | 8,17 |
| Теплоснабжение 2015 г. (план с 01.01.2015г. по 30.06.2015г) | руб/Гкал | 2 210,59 |  | 2 712,45 |  |
| Теплоснабжение 2015 г. (план с 01.07.2015г. по 31.12.2015г) | руб/Гкал | 2 359,14 | 6,72 | 2 905,58 | 7,12 |
| Теплоснабжение 2016 г. (план с 01.01.2016г. по 30.06.2016г) | руб/Гкал | 2 359,14 |  | 2 905,58 |  |
| Теплоснабжение 2016 г. (план с 01.07.2016г. по 31.12.2016г) | руб/Гкал | * |  | 3 004,73 | 3,41 |

Примечание * на момент разработки схемы тариф для населения не установлен.

В структуре тарифа большую долю занимают расходы на топливо-энергетические ресурсы.

#### Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения.

В связи с тем, что износ оборудования муниципальной котельной составлял свыше 70,0%, возрастали затраты на аварийно-восстановительные работы, энергозатраты, потери тепловой энергии, установленная мощность котельной не соответствовала присоединенным тепловым  нагрузкам, для повышения надежности теплоснабжения, улучшения качества предоставляемых услуг, снижению затрат на производство тепловой энергии, необходимо было строительство котельной нового типа:  автоматизированной блочно-модульной котельной.

Состояние основного и вспомогательного оборудования котельной позволяет обеспечить необходимую степень надежности и качества снабжения потребителей тепловой энергией.

#### Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, источники финансирования.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения должны разрабатываться в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года.

#### Предложения по строительству реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии нет.

#### Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Строительство новых сетей и сооружений на них в с.п. Каратабан не планируется в связи с отсутствием в прогнозируемом периоде увеличения тепловой нагрузки. планируется осуществить ремонт теплоизоляции тепловых сетей.

Таблица 7 - Реконструкция тепловых сетей

| Наименование | Причины реконструкции | Наименование работ | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Сооружение -теплотрасса | Не удовлетворительное состояние теплоизоляции, тепловые потери тепловой энергии. | Замена теплоизоляции на современную. | 100,0 тыс. рублей За период 2016 -2020 годы - |

#### Оценка надежности теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения это способность источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", оценка надежности теплоснабжения определяется по следующим факторам:

а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии;

б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Схема теплоснабжения должна обеспечивать нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями:

- вероятностью безотказной работы системы [Р]: способностью системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных;

- коэффициентом готовности (качества) системы [К г]: вероятностью работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами;

- живучестью системы [Ж]: способностью системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов;

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9.

Нормативная надежность источника теплоты в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет Рит=0,9.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения в котельной предусматривается установка не менее двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок при выходе одного котла из строя. Дублируются также сетевые и подпитывающие насосы. Имеются аварийные запасы материалов.

При полном прекращении теплоснабжения котельной все потребители, в том числе социально значимые объекты, останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

За последние три отопительных сезона (2013- 2015гг.) на тепловых сетях и котельной с. Каратабан технологических нарушений в  работе систем теплоснабжения, аварийных отключений не происходило.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения Каратабского поселения обеспечивает требуемые параметры надежности.

#### Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «… к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения

поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Теплоснабжающие организации, действующие на территории муниципального образования - ООО «ПрофТерминал-Энерго».

Предлагаемая единая теплоснабжающая организация -  ООО «ПрофТерминал-Энерго».

#### Заключение.

В соответствии с генеральным планом развития Каратабанского сельского поселения в ближайшие годы рост жилищного строительства не планируется.

В ходе выполнения актуализации схемы теплоснабжения Каратабанского сельского поселения был уточнен расчет величины полезного отпуска, нормативного объема потерь тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче, перспективные балансы тепловой мощности в зонах действия источника тепловой энергии, так же были определены перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии.

В ходе разработки схемы теплоснабжения поселения определены предложения по величине необходимых инвестиций на реконструкцию тепловых сетей. Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2015 года.

В ходе разработки схемы теплоснабжения были выявлены резервы тепловой мощности на  источнике тепловой энергии.

Определена единая теплоснабжающая организация -  ООО «ПрофТерминал-Энерго».

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения:

- Графическая часть схемы теплоснабжения Каратабанского сельского поселения Еткульского муниципального района.

- График качественного регулирования температуры воды в системе отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха.

Приложение 2

К схеме теплоснабжения

Каратабанского сельского поселения

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

График качественного регулирования температуры воды в системе отопления при различных

расчетных и текущих температурах наружного воздуха

| Температура наружного воздуха,°С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе,°С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе,°С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 38,5 | 33,9 |
| 9 | 40,0 | 35,0 |
| 8 | 41,5 | 36,0 |
| 7 | 43 | 37,0 |
| 6 | 44,5 | 38,0 |
| 5 | 45,9 | 39,0 |
| 4 | 47,3 | 39,9 |
| 3 | 48,7 | 40,9 |
| 2 | 50,1 | 41,8 |
| 1 | 51,5 | 42,7 |
| 0 | 52,9 | 43,6 |
| -1 | 54,2 | 44,5 |
| -2 | 55,6 | 45,4 |
| -3 | 56,9 | 46,3 |
| -4 | 58,2 | 47,1 |
| -5 | 59,5 | 48,0 |
| -6 | 60,8 | 48,8 |
| -7 | 62,1 | 49,6 |
| -8 | 63,4 | 50,5 |
| -9 | 64,7 | 51,3 |
| -10 | 66 | 52,1 |
| -11 | 67,3 | 52,9 |
| -12 | 68,5 | 53,7 |
| -13 | 69,8 | 54,5 |
| -14 | 71 | 55,3 |
| -15 | 72,3 | 56,1 |
| -16 | 73,5 | 56,9 |
| -17 | 74,8 | 57,6 |
| -18 | 76 | 58,4 |
| -19 | 77,2 | 59,1 |
| -20 | 78,4 | 59,9 |
| -21 | 79,6 | 60,7 |
| -22 | 80,8 | 61,4 |
| -23 | 82 | 62,1 |
| -24 | 83,2 | 62,9 |
| -25 | 84,4 | 63,6 |
| -26 | 85,6 | 64,3 |
| -27 | 86,8 | 65,1 |
| -28 | 88 | 65,8 |
| -29 | 89,2 | 66,5 |
| -30 | 90,3 | 67,2 |
| -31 | 91,5 | 67,9 |
| -32 | 92,7 | 68,6 |
| -33 | 93,8 | 69,3 |
| -34 | 95 | 70 |