Приложение № 1

к решению  Совета Депутатов

Пискловского сельского поселения

№ 260 от 05.03.2015 года

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПИСКЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пискловского сельского поселения

№ 32от 27.04.2016

Актулизация схемы водоснабжения утвержденная решением Совета депутатов Пискловского сельского поселения № 32  от 27 апреля 2016года.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПИСКЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Пискловского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

-Решение Совета депутатов Пискловского сельского поселение от 05,03,2015№260;

-Федерального закона от 30,12,2004г.№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13,02,2006 №83;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

ГЛАВА 1. СОСТАВ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИСКЛОВСКГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД

ДО 2027 ГОДА

1. Графическая часть:

1.1. План с.Писклово  М 1:2000 с указанием объектов водоснабжения и нанесением магистралей сетей водоснабжения по существующему состоянию.

1.2. Перечень присоединённых объектов.

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления водоснабжения для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой  на территории Пискловского сельского поселения.

3. Информация о ресурсоснабжающих  источниках.

3.1.Структуру и параметры водоснабжающих сетей.

4. Обеспечение качества питьевой воды и  проведения лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды.

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водопроводных сетей

6. Перспективное  потребление питьевой воды направленное на цели обеспечения водоснабжения в административных границах  поселения.

Разработанная схема водоснабжения  Пискловского  сельского поселения включает  в себя:

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2) прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 5 лет;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованного  холодного водоснабжения;

5) границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения;

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Схема водоснабжения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения

2) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды

3) Скважина — горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины. .

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Пискловского сельского поселения водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения   сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

ГЛАВА 3. Общая характеристика Пискловского сельского поселения

Пискловское сельское поселение расположено в восточной части Челябинской области. Площадь муниципального образования: Пискловское поселение составляет 21550га.Село Писклово расположено на территории Пискловского сельского поселение. Численность населения 816 человек. В состав сельского поселения входят два населенных пункта- с. Писклово и д.Кораблево. Водозаборные скважины находятся только в с. Писклово. Климат поселения имеет континентальный характер выражающийся продолжительной холодной зимой, относительно коротким летом и непродолжительными сезонами. Абсолютный максимум температур зафиксирован в июле и доходит до 40 градусов, абсолютный минимум -45 градусов отмечается в январе. Среднегодовое количество осадков составляет 496мм.Осадки выпадают в большим количеством в теплый период года и составляет 69% от годовой суммы. Среднемесячные суммы осадков увеличиваются с марта месяца и достигают максимума в июле, затем до конца года уменьшаются. Среднемесячные скорости ветра колеблется незначительно и составляет 3,8-5,2 м\с.

В гидрологическом отношении район находится в западной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. Описываемый район характеризуется поэтапным расположением водоносных горизонтов, приуроченных к пескам, кремнистым опокам и песчаникам.

ГЛАВА 4.Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с .Писклово .

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является ООО «Еткульский Районный Водоканал».

2.Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6690 м.На обслуживании по обеспечению водой находятся 227 квартир(домов)Кроме того на водопроводных сетях расположены 19 водозаборных колонок.

3.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Писклово Еткульского района приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из глубинных скважин, на которых установлены погружные насосы типа ЭЦВ  (муниципальная собственность), индивидуальных скважин у индивидуальных домов.

4. Ежегодно на водопроводе происходит по 10-15 аварий.

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ водяных сетей в с.Писклово было заменено 3500п.м.водопроводов диаметром 50,63мм.Установлены 121 прибора учета в частных домовладениях .

..2015годупрозведены следующие работы:

1.Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 Южная скважина.

2.Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 Северная скважина.

3.Замена водопровода протяженностью 8метров диаметром 63мм по улице Советская.

4.Устранение аварий АО уу. Советская, Набережная, Западная, Заречная.

5.Ремонт двух насосов.

Скважина №1 4412-80(далее Южная) расположена в 0,48 км на север от с.Писклово. Поземные воды относятся к трещенно - пластовому типу. Конструкция скважины позволяет эксплуатировать ее погружными насосами разных модификаций. с загрузкой водоприемного  клапана на глубину 70,0м.,Паспортная производительность скважины составляет 202 куб.м/сут (73,7 тыс.кубических метров в год).Диаметр водоподъемных труб 50 мм электропогружной насос марки ЭЦВ 6- 10-50 производительность до 10 м3, глубина погружения 20-30 м. В процессе постоянной эксплуатации скажины производятся регулярные анализы воды для контроля за ее качеством. Скважина обеспечивает водой население по улице Набережная – 1,5 км.,ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Совхозная, ул.Школьная.

Скважина № 52083 (далее Северная) расположена в северной части с. Писклово паспортная производительность 158 м3/сут. Скважина обеспечивает водой 0,5 км по улице Западная, Заречная, и 1 км. по улице Набережная. По результатам проведенных исследований качество воды в скважин в основном соответствует СанПиН 2,1,4.1074-01. Контроль качества, кроме показателей железа, который превышает ПКД в пределах 0,1- 1,0 мг\л и соответственно нестандартным органалептическим свойствам, что объясняется литологическим составом подземных вод Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 по согласованию с органами Госсанэпиднадзора допускается превышение ПДК по железу до 1 мг\л.Как показывает опыт эксплуатации. Бактериальное загрязнение в скважинах не обнаружено(таблица).

| Наименование показателя | Показатели качества воды по классам |  |  | Показатели качества водозаборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | сважина №4412-80 | скважина 52083 |
| Цветность | 20 | 20 | 50 | 18,07-37 | 9,25-18,15 |
| Мутность, мг/л | 1,5 | 1,5 | 10 | 2,3-6,05 | 3,15-4,0 |
| Окисляемость, мг 02/куб.дм | 2 | 5 | 15 | 1,0-2,8 | 0,3-05 |
| Железо,мг\л | 0,3 | 10 | 20 | 0,8-1,0 | 0,4-0,6 |
| Фтор, мг.л | 1,2 | 1,2 | 5 | 1,4 | 1,4 |

Водохозяйственный баланс водопользования на хоз питьевые нужды с. Писклово составляет 32,85 м3/сут, за год 11,99 тыс.м3.

Учет объема забора водных ресурсов из водных объектов производится по показаниям приборов учета:

| № п\п | Тип(марка)прибора | № прибора | Дата установ ки | Первоначаль-ные показания | Место установки прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Южная-СВМ 32 | 016439 | 01,12,2015 | 00001 | Здание насосной |
| 2 | Северная-СВК32 | 14001562 | 15,11,2015 | 00001 | Здание насосной |

ГЛАВА 5. Расчетные расходы воды.

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно- питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарный нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению установлены Государственным комитетом « Единый тарифный орган Челябинской области», решением совета депутатов Пискловского сельского поселения № 260 от 15,03,2013 года, в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01,01.2013 года.

| Наименование услуги | Единица измерения | норматив |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение жилых домов с канализаций и ванной, | м3/чел/мес | 4,5 |
| Водоснабжение жилых домов канализаций и сливом | м3/чел/мес | 3,6 |
| Водоснабжение жилых домов канализаций без слива | м3/чел/мес | 3,0 |
| Вдоснабжение из колонок | м3/чел/мес | 1,5 |
| Полив приусадебных участков | м3/сот/мес | 9,0 |
| Баня | м3/чел/мес | 1,5 |
| Быки,коровы | лит/гол/сут | 100 |
| МолодняКРС | лит/гол/сут | 30 |
| Лошади | лит/гол/сут | 50 |
| Овцы,козы | лит/гол/сут | 10 |
| Свиньи | лит/гол/сут | 20 |

ГЛАВА6. Предложения реконструкции и технического перевооружения водопровода.

Средний износ трубопроводов водосетей в с.Писклово составляет 25%.Для разрешения данной задачи необходима модернизация водяных сетей- замена ветхих стальных труб водопровода на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее- ППУ изоляция).Из 6690м общей протяженности водопровода 5390,8м-пластиковые трубы(1299,28металл).

Необходимо еще заменить 740м металлических труб на ППУ по улице Советская, 260 м до скважины от ул.Советская, проложить 500 метров водопроводных путей по улице Западная.

Сбор средств с населения за потребление воды в тыс.руб

| 2008 | 2009 |  | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 280 |  | 288 | 285 |  | 309 | 330 |  | 350 | 488 |  | 507 | 520 |  | 534 | 557 |  | 570 |
| 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |
| 580 |  | 586 |  |  | 590 |  |  | 596 |  |  | 600 |  |  | 612 |  |  | 620 |  |

30% собранных средств пойдут на электроэнергию а остальные на ремонтные работа.

В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на ремонт и реконструкцию водопровода за счет средств и областного и местного бюджетов и средств внебюджетных источников.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Принятие комплексной, долгосрочной Инвестиционной программы по развитию инфраструктуры поселения, позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами холодного водоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб, на ППУ.

Переход 2013-2014гг на безбашенную систему водоснабжения с энергосберегающей технологии позволило сокращение затрат на электроэнергию на 30%.

-В 2016 году в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена 250 метров стальных труб на ППУ.

-2017-2027- Замена оставшейся части ветхих стальных труб на ППУ.

-Прокладка 500м водопроводных сетей по улице Западная

-Осуществить промывку действующих скважин с целью увеличения КПЦ и производительности водопроводных насосов, улучшения качества воды.

-На территории водопроводных сооружений (скважин) выполнить мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны в соответствии с СанПином 2,14.1110.0002

-Строительство на месте размещения артезианских скважин резервуаров для хранения аварийного и противопожарного запаса воды.

ГЛАВА7.Перспективное водоснабжение в административных границах поселения.

Численность населения в поселении не возрастает. При  строительстве индивидуального жилищного фонда используются и автономные источники водоснабжения( скважины).Водозаборные колодцы, которые используются населением для поения личного скота и для полива приусадебных участков на своих земельных участках в настоящее время практически не исчезли связи с этим нагрузка на водопроводные сети увеличивается. В период жаркого (засушливого) лета, резко возрастает потребление воды, что приводит к ее нехватки. Задачи обеспечения населения коммунальными услугами нормального качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры требуется помимо привлечения значительных инвестиций выполнение следующих мероприятий:

-автоматизация  процессов всех субъектов ЖКХ;

-внедрение энергосберегающих технологий в процессы производства, распределение коммунальных ресурсов ;

-обеспечение деятельности контроля со стороны органов местного самоуправления для защиты прав потребителей и добросовестной конкуренции;

-повышение эффективности использование коммунальных услуг и комфортности проживания населения, формирование тарифов;

-обучение специалистов органов местного самоуправления передовым технологиям и методам управления в сфере ЖКХ.

На сегодняшний день не предоставляется возможным говорить о едином информационном пространстве, качестве и оперативности процессов управления коммунальной инфраструктуры, расчетно-сервисного обслуживания потребителей.

Перечисленные выше проблемы могут быть решены только с созданием единого информационного пространства на основе единых муниципальных баз и их эксплуатации.

Челябинская область.

Еткульский муниципальный район.

Совет депутатов Пискловского сельского поселения

пятого созыв

Р Е Ш Е Н И Е

456579 с.Писклово ул.Советская-3а.

__________________________________________________________________

## от 27.04.2016 г.                             №31

О внесении  изменений и дополнений в решение

Совета депутатов Пискловского сельского поселения

№260 от 05.03.2015 г. « Об утверждении схемы

Водоснабжения Пискловского поселения».

В целях  исполнения Требований ФЗ от 07.12.2011 г. №416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПИСКЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШАЕТ:

1.Внести изменения в схему  водоснабжения Пискловского сельского поселения ,утвержденную  решением Совета депутатов №260 от 05.03. 2015 г.

2. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

Пискловского сельского поселения                                            А.М. Кутепов

Челябинская область.

Еткульский муниципальный район.

Совет депутатов Пискловского сельского поселения

пятого созыв

Р Е Ш Е Н И Е

456579 с.Писклово ул.Советская-3а.

__________________________________________________________________

## от 27.04.2016 г.                             №32

Об утверждении схемы водоснабжения

Пискловского  сельского поселения на период до 2027 г.

В  соответствии с Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской  Федерации от 21.03.2014 г.№111, приказа от 21.03.2014 г. № 110

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПИСКЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШАЕТ:

1Утвердить актуализированную схему  водоснабжения Пискловского сельского поселения     (схема прилагается).

2. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

Пискловского сельского поселения                                            А.М. Кутепов